L6-DETAILPROJEKT  L6_SV_00.44

Einreichunterlagen für das

UVP-Änderungs-Genehmigungsverfahren §18(b)

zum Anlagenverbund Stahlwerk

für das Projekt

Batteriespeicher BESS

Bereich:	SV – Stromversorgung

BETROFFENE FACHBEREICHE

|  | Nr. | Fachbereich gem. UVP-Einreichung | betroffen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D 01 | Verkehrstechnik / Raumplanung | nein |
|  | D 02 | Schalltechnik (Betriebs- und Baulärm) / Erschütterungen | nein |
|  | D 03 | Strahlenschutz | nein |
|  | D 04 | Arbeitnehmerschutz und Sicherheitstechnik | nein |
|  | D 05 | Brandschutz | ja |
|  | D 06 | Energiewirtschaft/Energieeffizienz | nein |
|  | D 07 | Abfallwirtschaft | nein |
|  | D 08 | Human-/Umweltmedizin | nein |
|  | D 09 | Luftgüte und Klima (inklusive Deposition) | nein |
|  | D 10 | Wasserwirtschaft Allgemein / Gewässerökologie / Fischereiwirtschaft | ja |
|  | D 11 | Geologie / Hydrogeologie | nein |
|  | D 12 | Wald-/Forstwirtschaft | nein |
|  | D 13 | Ökotoxikologie, Bodenschutz und Landwirtschaft | nein |
|  | D 14 | Naturschutz (Tiere, Pflanzen, Lebensräume) | nein |
|  | D 15 | Messkonzept | nein |
|  | D 16 | Elektrotechnik – übergeordnet | ja |
|  | D 17 | Eisenbahntechnik | nein |
|  | D 18 | SEVESO Allgemein | nein |
|  | D 19 | Jahresbericht | nein |
|  | D 20 | Gewerbetechnik | ja |
|  | D 21 | REACH-Chemikalien | nein |
|  | D 22 | Schiffe und Hafenbetrieb | nein |
|  | D 23 | Bautechnik | nein |
|  | D 24 | Luftfahrttechnische Belange | nein |
|  | D 25 | Gefahrenguttransport | nein |

INHALTSVERZEICHNIS

1	GRUNDLAGEN	4

1.1	Relevante vorliegende Bescheide	4

1.2	Technische Projektgrundlagen	4

1.3	Gesetze und Verordnungen / Normen und Richtlinien	5

2	ALLGEMEINE  PROJEKTANGABEN	6

2.1	Bewilligungswerbendes Unternehmen	6

2.2	Projektkurzbeschreibung / Änderungsbeschreibung	6

2.3	Anlagenpersonal	7

2.4	Betriebszeitraum der Anlagen	7

2.5	Termine	7

2.6	Standort- und Situierungsbeschreibung	8

3	ANLAGEN-  UND  BETRIEBSBESCHREIBUNG	9

3.1	Zweckbestimmung der Anlagen / Verfahrensbeschreibung	9

3.2	Beschreibung der technischen Einheiten inklusive  technische Daten der Anlagenkomponenten	10

3.3	Infrastrukturelle Einrichtungen	16

4	EINSATZSTOFFE / ENERGIEN / WASSER / BETRIEBSMITTEL und HILfSSTOFFE	17

5	BAUBESCHREIBUNG	18

6	BRANDSCHUTZ	19

6.1	Grundbedingungen	19

6.2	Grundlage der brandschutztechnischen Stellungnahme	19

6.3	Beurteilung	19

7	EMISSIONSSITUATION	20

7.1	Luft	20

7.2	Wasser	20

7.3	Boden- und Grundwasserschutz	22

7.4	Lärm	23

8	ABFALLWIRTSCHAFT	24

9	ARBEITNEHMER:InnenSCHUTZ  /  SICHERHEIT	25

9.1	Arbeitnehmer:innenschutz	25

9.2	Maschinen-/Anlagensicherheit	26

9.3	Explosionsschutz	26

9.4	Stellungnahme zu Abschnitt 8a der GewO i.d.g.F.	26

9.5	Beurteilung des Fluchtwegkonzeptes:	26

10	IPPC-RELEVANTE  KRITERIEN  /  STAND  DER  TECHNIK	27

11	ANHANG	28

11.1	Pläne / Zeichnungen	28

11.2	Sicherheitsdatenblätter	28

11.3	Brandschutzkonzepte	28

11.4	Explosionsschutzkonzepte	28

11.5	Sonstiges	28

# GRUNDLAGEN

Unter Bezugnahme auf das Schreiben AUWR-2012-47444/785-Ka vom 22.01.2026 zu voestalpine Stahl GmbH, Projekt „L6“, Detailprojekt L6 SV 00.44 – Batteriespeicher BESS, Stellungnahmen Sachverständige; - Weiterleitung wurden die gegenständlichen Unterlagen zu L6_SV_00.44 entsprechend der Stellungnahmen von DI Köpl vom 20.01.2026 DI Fink vom 20.01.2026 und  Ing. Eßl, MSc, vom 22.01.2026 ergänzt.

Ergänzte Beschreibungen sowie zusätzlich hinzugefügte Anhänge werden im Dokument grau hinterlegt dargestellt.

## Relevante vorliegende Bescheide

| Bescheid vom | Geschäftszahl | Genehmigung für |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2007 | UR-2006-5242/ 442-Re/Wa/Rs/Ws | voestalpine Stahl GmbH, voestalpine Grobblech GmbH Projekt "L6", Genehmigung nach dem UVP-G 2000 |
| 24.02.2015 | AUWR-2006- 5242/4137-Gs/Ri | voestalpine Stahl GmbH, Projekt "L6", Projekt D 20.001, horizontale Bescheidkonsolidierung für den Fachbereich Elektrotechnik, Erdung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung, Verfahren gemäß §18b UVP-G 2000 |

## Technische Projektgrundlagen

| Bezeichnung | Textverweis |
| --- | --- |
| Einreichunterlagen für das Projekt L6 vom Oktober 2006 | Fachbeitrag D_16 Elektrotechnik |
| Technische Beschreibung zur Einreichung | Ordner L6_SV_00.44 (=vorliegendes Dokument) |

## Gesetze und Verordnungen / Normen und Richtlinien

Es sind keine zusätzlichen Gesetze, Verordnungen oder Normen/Richtlinien bezogen auf die ursprüngliche Einreichung relevant. Auf das nochmalige Anführen der Gesamtliste wird daher verzichtet.

Die Gültigkeit der gesetzlichen Grundlagen bezieht sich selbstverständlich auf die zum Zeitpunkt des gegenständlichen Projektes gültige Fassung.

# ALLGEMEINE  PROJEKTANGABEN

## Bewilligungswerbendes Unternehmen

voestalpine Stahl GmbH

A-4030 Linz, voestalpine-Straße 3

Ansprechperson:

Ing. Mag. Mike Klaffenböck

voestalpine Stahl GmbH

Rechtsabteilung

A-4030 Linz, voestalpine-Straße 3

Tel.:	050304 / 15-4252

e-mail:	mike.klaffenboeck@voestalpine.com

## Projektkurzbeschreibung / Änderungsbeschreibung

Begriffsdefinition:

BES		Battery Energy Storage System (umfasst das gesamte Batteriespeichersystem)

PCS		Power Conversion System (umfasst Wechselrichter, MV-Trafo und MV-Schaltanlage)

ESS 		Energy Storage System (umfasst den Batteriecontainer)

PPC 		Power Plant Controller (umfasst die Anlagenregelung des Batteriespeichersystems)

BMS 		Battery Management System (umfasst die Steuerung und Überwachung der Batterien)

Das gegenständliche Projekt behandelt die Integration eines Batteriespeichers (Lithium-Eisenphosphat-Großspeicher) in das Energienetz des Betriebs der voestalpine.

Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien führt zu tiefgreifenden Veränderungen im Energiesystem. Produktionsbetriebe stehen vor der Herausforderung, ihre Energieversorgung effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

In diesem Kontext gewinnt die Integration eines Batteriespeichers in das Energienetz des Betriebs an Bedeutung.

Die Änderung bezieht sich auf den Anlagenverbund Stromversorgung die Aufstellung der Batteriespeicher erfolgt im Außenbereich.

Sämtliche planliche Darstellungen der Änderungen befinden sich unter den Anhängen im Kapitel 11.1 Pläne / Zeichnungen

Die Planung der gegenständlichen Änderungsmaßnahmen erfolgte unter Berücksichtigung der in § 17 Abs. 2 UVP-G 2000 angeführten wirksamen Umweltfürsorge wie:

1.	Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen,

2.	die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die

a)	das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden,

b)	erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder

c)	zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen,

3.	Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen.

Auf diese einzelnen Themenschwerpunkte wird gesondert im Kapitel 7 Emissionssituation und im Kapitel 8 Abfallwirtschaft der vorliegenden Einreichunterlagen eingegangen.

## Anlagenpersonal

Der Betrieb der Anlage erfolgt mit bestehendem Personal.

## Betriebszeitraum der Anlagen

Der Batteriespeicher soll 24h, 7 Tage/Woche,  365 Tage/Jahr im Einsatz sein.

Außer eventuelle Störungsbehebungen oder Wartungsarbeiten sind keine Arbeiten am Batteriespeicher notwendig.

## Termine

Geplanter Baubeginn:				April 2026

Voraussichtliche Fertigstellung / IBN	Dezember 2026

## Standort- und Situierungsbeschreibung

### Standort der Anlagen

Der Batteriespeicher befindet sich im Freien am Betriebsgelände der voestalpine Stahl GmbH nordöstlichen neben der bestehenden H2F-Anlage.

planliche Darstellungen der Änderungen befinden sich unter den Anhängen im Kapitel 11.1 Pläne / Zeichnungen

### Grundstücksdaten

Grundstücksnummer:				1174/1

Einlagezahl:					24

Katastralgemeinde:				St. Peter 45208

Straße + Hausnummer:			Kokereistraße 55

### Flächenwidmung

Industriegebiet.

### Betriebszu- und -abfahrten

Die gegenständliche Betriebsanlage kann über das bestehende werkseigene Straßennetz erreicht werden.

# ANLAGEN-  UND  BETRIEBSBESCHREIBUNG

## Zweckbestimmung der Anlagen / Verfahrensbeschreibung

Das gegenständliche Projekt behandelt die Integration eines Batteriespeichers (Lithium-Eisenphosphat-Großspeicher) in das Energienetz des Betriebs der voestalpine.

Die Anbindung der Batterie erfolgt in der bestehenden 30kV Schaltanlage Kraftwerk. Es kommt die Siemens 8DJH 36 kV Schaltanlage in einer RRL-Konfiguration beim BESS zum Einsatz. Für die Batterie wird eine 30kV Zelle im Kraftwerk adaptiert. Im Kraftwerk werden das Schutz-, Steuer- und Zähleinheit auf ein aktuelles Gerät getauscht. Ansonsten sind in der 30kV Schaltanlage KW keine Maßnahmen geplant, da die Anlage ansonsten für den Betrieb des neuen Verbrauchers ausreichend dimensioniert ist.

Die 30kV Schaltanlage im Kraftwerk ist für einen maximalen Kurzschlussstrom von 31,5kA (Ikmax3p 1 sek.) ausgelegt, welcher, je nach Schaltzustand, annähernd erreicht wird. Die standardisierten Batteriecontainer sind primärseitig (Schaltanlage und Transformatoren) jedoch nur auf einen max. Kurzschlussstrom von 25kA ausgelegt. Aus diesem Grund erfolgt die Anbindung über eine Kurzschlussstrombegrenzungsdrossel (In =250A; uk=6,6%).

Damit sinkt der max. Kurzschlussstrom auf max. 4kA. Die Grenzwerte der Anlage werden damit eingehalten.

Singleline-Diagramm: Siehe Anhang 11.5.8

30kV Kabel:

Es wird ein kunststoffisoliertes Einzelleiteraluminiumkabel des Typs NA2XSY mit dem Leiterquerschnitt von 240mm² verwendet.

Datenblatt: Siehe Anhang 11.5.1

Die Verlegung der 30kV Kabel zw. KW und Batterie erfolgt gem. Norm OVE E 8120 Verlegung von Energie-, Steuer- und Messkabeln.

Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien führt zu tiefgreifenden Veränderungen im Energiesystem. Produktionsbetriebe stehen vor der Herausforderung, ihre Energieversorgung effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

In diesem Kontext gewinnt die Integration eines Batteriespeichers in das Energienetz des Betriebs an Bedeutung.

Vorteile für den Betrieb und das Energiesystem:

- Stabilisierung des Netzbetriebs (Bereitstellung von Primär- Sekundär- und Tertiärregelenergie),

- Reduktion von Lastspitzen,

- Verbesserung der Energieeffizienz z.B. auch durch mögliche Optimierungen der Fahrweisen,

- Optimierung der Ausgleichsenergie

- Senkung von CO₂-Emissionen

## Beschreibung der technischen Einheiten inklusive	
technische Daten der Anlagenkomponenten

10MW / 20MWh

Verfügbare Kapazität (BoL, DC-Seite)			20,064 MWh

Verfügbare Leistung (BoL, DC-Seite) 				10,03 MW

Verfügbare Leistung (BoL, PoC) 				9,2 MW

ESS-Container Type & Anzahl 					Alpha 5,016 MWh 4 Stück

Nutzbare Energie pro ESS-Containers (BoL) 		5,016 MWh (DOD 100%)

PCS-Type & Anzahl 							MCS6520-ES-4-600-5 2 Stück

RTE BESS (BoL) 								>85%*

### Maschinen und Betriebseinrichtungen

Es sollen Alpha 5,016 MWh Batteriecontainer mit folgenden technischen Parametern am Werksgelände Linz in Betrieb genommen werden:

10 MW / 20 MWh LFP- Batteriespeicher

Platzbedarf: 		4 Container: je 6m x 2,4m

zusätzlich: 			2 x Wechselrichter & Trafo (5,5 MW).

#### Energy Storage System (ESS) - Batteriespeicher

Batterietype					Alpha 5,016 MWh

Anzahl							4 Stk.

Nutzbare Kapazität 				5,016 MWh (BoL, 100 % DoD)

Zelltechnologie 					LFP (Lithium-Eisenphosphat)

Max. C-Rate 					0,5 C

Betriebsspannung 				1331 V

Aufbau 							12 Cluster

Kühlung 						Flüssigkeitsgekühlt

Gewicht							 43t

Eigenverbrauch (Max. / Standby) 		38 / 0,4 kW

Eigenverbrauch pro Vollzyklus 		100 - 160 kWh (@25 °C)

Schutzklasse 					IP55

Lärmemissionen 					79 dB(A) @ 1m

CE-Zertifizierung 				Vorhanden

Jedes Rack ist abgesichert auf Überstrom, verfügt über einen Überspannungsableiter und kann mittels Lasttrennschalter allpolig freigeschalten werden.

Die Batteriespeicher sind mit einer Aerosol-Löschanlage ausgestattet. Im Falle einer Auslösung erfolgt die Löschwasserrückhaltung über eine Integrierte Auffangwanne im Container. Diese Auffangwanne dient im Falle eines Gebrechens auch zur Rückhaltung des vorhandenen Kühlmittels.

Datenblatt Batterie siehe Anhang 11.5.9

#### Power Conversion System (PCS)

Das Power Conversion System (PCS) wird mit Wechselrichtern inkl. Mittelspannungs-Transformator und Mittelspannungsschaltanlage realisiert.

Datenblatt Wechselrichter siehe Anhang 11.5.11, Datenblatt Mittelspannungsschaltanlage siehe Anhang 11.5.12

Es werden 2 ESS-Container an eine PCS angeschlossen. Das PCS ist mit DC-seitigen

Lasttrennschaltern und AC-seitigen Leistungsschaltern (Niederspannung) ausgeführt. AC- und DC-seitig werden Überspannungsableiter verbaut.

Das PCS wird mit einem MV-Trafo für den Anschluss auf 30 kV bereitgestellt. Der Trafoschutz wirkt auf den Leistungsschalter der MV-Schaltanlage in der PCS.

Die Trafokühlung ist mit FR3 Ester ausgeführt.

Die PCS werden mit einer integrierten Ölauffangwanne sowie Ölabscheider ausgeführt zusätzlich erfolgt die Aufstellung auf einer Fundamentwanne Auffangwanne.

PCS mit 4 ESS-Container

Wechselrichtertyp 				MCS6520-ES-4-600-5

AC-Wirkleistung 					6520 kVA (p.U. = 1)

Max. Eingangsspannung DC 		1500 V

Ausgangsspannung AC (MV) 		30  kV

Netzfrequenz 					50 Hz

Gewicht 						~22 t

Eigenverbrauch (Max. / Standby) 		< 8 kW / 0,1 kW

Ölauffangwanne				 inkludiert

Lärmemissionen 					65 dB(A) @ 10m

59 dB(A) @ 10m (inkl. Noise Reduction Kit)

CE-Zertifizierung 				Vorhanden

Mittelspannungs-Öltransformator

Anzahl im PCS					2

Nennleistung					6520 MVA

Übersetzung					30kV/600V

Ölmenge						<3,9t

Trafoölart						FR3 Ester Flüssigkeit

Belüftung						natürlich belüftet

Datenblatt Mittelspannungs-Öltransformator siehe Anhang 11.5.10

Mittelspannungsschaltanlage

Errichtung von neuen fabrikfertigen 30kV-Schaltanlagezellen in Container.

Anzahl Felder je Container:

  - 1 Stk. 	Kabeleingangsfeld

  - 1 Stk.	Trafoabgangsfeld

  - 1 Stk. 	Abgangsfeld Container 2

Technische Daten Schaltanlage:

Anzahl im PCS					2

Typ 							8DJH36,  3-feldrig, gasisoliert, SF₆

Kurzschlussstrom 				16 kA / 1 s

Umgebung 					–25 °C bis +55 °C

Medium 		Isolierung Schwefelhexafluorid SF₆, Schalten über Vakuum-Leistungsschalter

Gasmenge						6kg pro Schaltanlage -> 2 Schaltanlagen = 12kg

Fülldruck 						ca. 150 kPa abs bei 20 °C

Gasinhalt 						2 kg pro Schaltfeld. 6 kg pro Schaltanlage RRL

#### Power Plant Controller (PPC)

Der Power Plant Controller (PPC) liest über Modbus TCP/IP die Betriebsdaten des Batterie-

Managementsystems (BMS) und des Wechselrichter Reglers aus und gibt nur Lade- und

Entladebefehle frei, die die physikalischen Rahmenbedingungen einhalten.

### Elektrische Anlagen / Blitzschutz

E-Installation:	Ausführung gemäß den derzeit geltenden ÖVE-Vorschriften
el. Anschlussleistung: 10.000 kW

Blitzschutzanlage:	Ausführung gemäß ÖVE ÖNORM EN 62305

Der externe Blitzschutz erfolgt über das Gehäuse der einzelnen Bauteile wie Batterie, Wechselrichter, Trafo und Schaltanlage. Zusätzlich sind interne Überspannungsableiter installiert zum Schutz der internen Komponenten.

Erdungsanlage:	Einbindung in den Potentialausgleich - Ausführung gemäß ÖVE/ÖNORM E 8101 bzw. ÖVE/ÖNORM EN 50522 und OVE E 8014.

Notstrom:	nicht erforderlich

### Laser

Nicht relevant.

### Sonstige Strahlenquellen

Elektromagnetische Strahlung

Die Wechselrichter werden CE konform ausgeführt, die Elektromagnetische Strahlung liegt demnach innerhalb der EMV-Grenzwerte.

### Aufzug (Aufzugsicherheitsverordnung)

Nicht relevant.

### Krane und Hebezeuge

Nicht relevant.

### Kälteanlagen

Je Batterie (ESS) – 4 Stück insgesamt

Kältemittelart					R513a

Kältemittelmenge				7,5 kg

Kühlflüssigkeitsart				50% Ethylenglykol + 50% Wasser

Kühlflüssigkeitsmenge				407 kg

Kühlleistung					60 kW

Rückkühlung					Luft

## Infrastrukturelle Einrichtungen

Für den Betrieb der gegenständlichen Anlage sind folgende Medien erforderlich.

### Versorgung

Elektrische Energie:

Die Bereitstellung der benötigten elektrischen Energie erfolgt aus dem bestehenden Mittelspannungsnetz der voestalpine. Der Eigenbedarf der ESS-Container und des PCS wird auf den Mittelspannungstransformatoren im BESS abgegriffen. Der Eigenbedarf beträgt unter Volllast maximal 10.000 kW.

Mittelspannungs-Öltransformator

Anzahl im PCS					2

Nennleistung					6520 MVA

Übersetzung					30kV/600V

Ölmenge						<3,9t

Trafoölart						FR3 Ester Flüssigkeit

Belüftung						natürlich belüftet

Datenblatt Mittelspannungs-Öltransformator siehe Anhang 11.5.10

### Entsorgung

Siehe Kapitel 8 Abfallwirtschaft.

# EINSATZSTOFFE / ENERGIEN / WASSER / BETRIEBSMITTEL und HILfSSTOFFE

| Parameter | Einheit | Voraussichtlicher Anschlusswert | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrische Energie für die Selbstversorgung | kW | ca. 10.000 | Im BESS abgegriffen (Volllast) |
| Trafo-Öl FR3 | t | 7,8 | 2 Stk. PCS (je3,9t) |
| Kältemittel | kg | 30 | 4 Stk. ESS (je 7,5kg) |
| Kühlflüssigkeit | kg | 1628 | 4 Stk. ESS (50% Ethylenglykol + 50% Wasser) |
| Schwefelhexafluorid | kg | 12 | Gasisolierung Schaltanlage / 6kg pro Schaltanlage |

# BAUBESCHREIBUNG

Im Zuge des gegenständlichen Projektes werden im Bereich der Batteriecontainer sowie der Schaltanlagen Streifenfundamente errichtet.

Im Bereich der Trafos werden Fundamentwannen errichtet um im Falle eines Gebrechens die Trafoölmengen Rückhalten zu können.

Die Aufstellung des gegenständlichen Batteriespeichers erfolgt im Freien.

Siehe Einreichplan im Anhang 11.1.2

Bauverbotsbereich gem. §42 EisbG sowie Gefährdungsbereiche gem. §43 EisbG wurden in der §40 Erklärung im Anhang 11.5.6 beurteilt.

# BRANDSCHUTZ

## Grundbedingungen

Grundsätzliche, allgemein gültige brandschutztechnische Maßnahmen bitten wir, dem Fachbeitrag D_05 "Brandschutz" zu entnehmen.

## Grundlage der brandschutztechnischen Stellungnahme

| Dokument | Anhangnummer |
| --- | --- |
| Einreichplan BESS 2368543 von 18.12.2025 | Anhang 11.1.1 |
| Katplan_BEES -Batteriespeicher | Anhang 11.1.2 |
| Technische Baubeschreibung Batteriespeicher BESS von 18.12.2025 | Gegenständliche Unterlagen |
| BVES e.V. – Sicherheitsleitfaden Lithium-Ionen-Großspeichersysteme;3. Auflage, 20.11.2025 | Anhang 11.3.2 |
| Vfdb – Erkenntnisse zu Batteriespeicheranlagen mit Lithium-Ionen-Batterien MB TWB-02 Februar 2025 | Allgemeines Merkblatt |
| Prüfbericht CN25KA18 01 von 03.03.2025 TÜV Reihnland | Anhang 11.3.3 |
| Prüfbericht CN25ZRM3 001 von 03.03.2025 TÜV Reihnland | Anhang 11.3.4 |
| AlphaCS-H20-DC-LC-EX-Fire Fighting Introdcution-V1.2-20250704 | Anhang 11.3.5 |
| AlphaCS-H20-DC-LC-EX Brandschutzanweisung und Notfallmaßnahmen20250708 | Anhang 11.3.6 |

## Beurteilung

Details bezüglich der Darstellung/Beurteilung brandschutztechnischer Belange

von diesem Detailprojekt bitten wir der brandschutztechnischen Betrachtung im Anhang 11.3.1 zu entnehmen.

# EMISSIONSSITUATION

## Luft

Nicht relevant. Bei gegenständlichem Projekt sind keine Luftemissionen zu erwarten.

## Wasser

### Niederschlagswasser

#### Befestigte Fläche / Dachflächen

Die Niederschlagswässer aller geplanten Container, Wechselrichter und Transformatoren weisen als Dachmaterial beschichtetes Blech auf und sollen seitlich der der Containerwandung auf eigenem Boden zur Versickerung gebracht werden. Zusammenfassend ergeben sich folgende Teilflächen:

- Zwei Batteriecontainer inkl. Streifenfundamente mit jeweils rund 40 m² ergibt aufgrund von zwei Stück insgesamt 80 m²,

- zwei Schaltanlagen mit jeweils 7,3 m² ergibt aufgrund von 2 Stück insgesamt rund 14,6 m² und

- zwei Trafos in jeweils einer Auffangwanne mit jeweils 12,2 m² ergibt sich aufgrund von 2 Stück insgesamt 24,4 m².

Summe der Teilflächen: 119 m²

Da Niederschlagswässer aus derartigen Dachflächen als unbedenklich eingestuft werden, erübrigt sich eine wasserrechtliche Betrachtung.

Jene Niederschlagswässer, welche nicht versickert werden, sondern aufgrund der Bauwerksgeometrie und der Rückhaltewannen in den Wannen gesammelt werden, werden gesondert periodisch mittels Saugwagen aufgenommen und ordnungsgemäß entsorgt.

#### Befestigte Fläche / Fahrbahnflächen

Nicht relevant.

Im Zuge des gegenständlichen Projektes werden keine zusätzlichen Fahrflächen errichtet.

### Kühlwasser

Nicht relevant.

Die geplanten Kälteanlagen sollen mit Luft rückgekühlt werden.

### Betriebliches Abwasser

Nicht relevant.

Es fällt kein betriebliches Abwasser an.

### Baugrubenwasser

Nicht relevant.

Aufgrund der Höhenlage der Fundamente erübrigt sich eine Wasserhaltung.

### Aarhus-Übereinkommen – Hinweis

Bei Vorhaben in Sinne von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b des Aarhus Übereinkommens, die eine erhebliche Auswirkung auf den Zustand der Gewässer (Umwelt) haben können, hat eine Umweltorganisation ein Recht auf Beteiligung am Bewilligungsverfahren.

Die Verhinderung eines Verstoßes gegen die Verpflichtung des § 104a WRG 1959 umfasst u.a. die Fragen,

- ob bei einem Vorhaben eine Verschlechterung zu erwarten ist,

- ob diese eine erhebliche negative Auswirkung auf den Gewässerzustand erwarten lässt sowie

- ob ggf. der Abwägungsprozess der zu einer Ausnahmegenehmigung im Sinne des § 104a Abs. 2 WRG 1959 geführt hat gesetzeskonform durchgeführt wurde.

Zum § 104 Abs. 5 WRG 1959, welcher lautet:

Ein Vorhaben mit erheblichen negativen Auswirkungen auf den Gewässerzustand ist gegeben, wenn durch das Vorhaben Auswirkungen zu erwarten sind, die den Vorgaben des Art. 4 der Richtlinie 2000/60/EG oder der §§ 30a ff und § 104a WRG 1959, den jeweiligen Zustand der Gewässer zu erhalten oder den Zielzustand zu erreichen, entgegenstehen und

- bezogen auf eine biologische Qualitätskomponente des ökologischen Zielzustandes eines Oberflächenwasserkörpers (§ 30a) signifikant stärkere Störungen aufweisen oder

- zu einer in ihrer Intensität vergleichbaren Störung des chemischen Zielzustandes eines Wasserkörpers oder des mengenmäßigen Zielzustandes eines Grundwasserkörpers führen,

führen wir Folgendes an:

Durch das gegenständliche Projekt kommt es zu keiner erheblichen negativen Auswirkung auf den Gewässerzustand, es kommt zu keiner Verschlechterung des ökologischen Zielzustandes und auch zu keiner Störung des chemischen Zielzustandes des betroffenen Wasserkörpers und auch zu keiner Verschlechterung des mengenmäßigen Zielzustandes eines Grundwasserkörpers.

Begründung:

Die Versickerung von Dachflächen ist ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung des Wasserkreislaufes und entspricht dem Stand der Technik. Eine Verschlechterung des Grundwasserkörpers ist nicht zu erwarten.

## Boden- und Grundwasserschutz

### Wassergefährdende Stoffe / Flüssigkeiten

| Anlagenteil | Flüssigkeit | Menge | Ort / Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Batteriespeicher | Trafo-Öl | <7,8t | 2 Stk. PCS |
|  | Kältemittel | 30 | 4 Stk. ESS |
|  | Kühlflüssigkeit | 1628 | 4 Stk. ESS |

### Medienbeständigkeit

Die Batteriespeicher (ESS) sind mit einer Aerosol-Löschanlage ausgestattet. Im Falle einer Auslösung erfolgt die Löschwasserrückhaltung über eine Integrierte Auffangwanne im Container. Diese Auffangwanne dient im Falle eines Gebrechens auch zur Rückhaltung des vorhandenen Kühlmittels.

Die PCS werden mit einer integrierten Ölauffangwanne sowie Ölabscheider ausgeführt

Zusätzlich erfolgt die Aufstellung auf einer ausreichend dimensionierten, flüssigkeitsdichten und medienbeständigen Fundamentwanne Auffangwanne.

Beide Rückhalteeinrichtungen  verhindern im Falle eines Austritts von Trafo-Öl den Eintritt von wassergefährdenden Stoffen in Grund und Boden.

In der vorgesehenen Fundamentwanne Auffangwanne verdunsten geringfügige Regenwassermengen aufgrund der offenen Bauweise auf natürliche Weise. Bei größeren Niederschlagsmengen, die über die Verdunstungskapazität hinausgehen, erfolgt eine kontrollierte Entfernung des anfallenden Niederschlagswasser durch ein externes Entsorgungsunternehmen, um die Funktionsfähigkeit der Auffangwanne dauerhaft sicherzustellen.

Zur Überwachung des anfallenden Wasservolumens ist eine kontinuierliche Füllstandsmessung installiert, die eine frühzeitige Erkennung kritischer Pegelstände ermöglicht und den rechtzeitigen Absaugvorgang unterstützt.

Für die Rückhaltung eines möglichen Extremereignisses wird als zusätzlicher Sicherheitsansatz eine erhöhte Wannenhöhe von 100 mm in die Auslegung einbezogen. Dieser Zuschlag gewährleistet, dass auch außergewöhnliche Regenereignisse sicher aufgenommen werden können, ohne die Betriebs- oder Umweltsicherheit zu beeinträchtigen.

Die Abschätzung des Fassungsvermögen der Auffangwanne (Öl und Niederschlagswasser) wurden die Berechnungen aus dem Dokument im Anhang 11.5.7 herangezogen.

Löschwasserrückhaltung

Die Ausführung der Löschwasserrückhaltung erfolgt standortbezogen in Abstimmung mit

TSI und der Betriebsfeuerwehr. Für jeden Transformator Stellplatz wird eine

Löschwasserberechnung nach TRVB 137 F „Löschwasserbedarf“ sowie den Vorgaben aus

dem Fachbeitrag D05 Brandschutz erstellt, um die erforderlichen Rückhaltevolumina zu

bestimmen. Zusätzlich müssen alle Wannen der Kondensator-Aufstellflächen über eine

Aufkantung für die Rückhaltung von 20 cm Löschschaum verfügen. Die Umsetzung und

Installation der Rückhalteeinrichtungen erfolgt an den jeweiligen

Transformatorenstandorten gemäß den berechneten Anforderungen.

Bei der Planung von erforderlichen Löschwasserrückhaltemaßnahmen für die

Batteriespeicher ist zu berücksichtigen, dass seitens der Betriebsfeuerwehr keine

objektspezifischen Einsatzmaßnahmen zur Löschwasserrückhaltung zugesagt werden

können und somit auch nicht Planungsgrundlage sein können.

Derzeit gibt es keine bauordnungsrechtlichen Vorgaben zu dem Erfordernis einer

Löschwasserrückhaltung.

Siehe hierzu Anhang 11.3.7 Löschwasserberechnung.

## Lärm

Auf Basis der Herstellerangaben liegt der Gesamtschallleistungspegel der geplanten Anlagen bei LW,A < 90 dB. Das Projekt ist daher als relevant im Sinne der Festlegungen zur Schallemissionsbilanz der Voestalpine Stahl GmbH einzustufen. Dazu wurde eine Schalltechnische Untersuchung durch das Institut TAS SV GmbH, Linz durchgeführt (TAS GZ 25-0285T). Es zeigt sich, dass sich das Vorhaben in das Gesamtkonzept einfügt und keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Nach Fertigstellung erfolgt eine Kontrollmessung samt Rückführung der Messdaten in die Modellberechnung und gegebenenfalls Anpassung der tatsächlich in Anspruch genommenen Schallemissionskontingente.

# ABFALLWIRTSCHAFT

bau  /  abriss  /  aushub  /  demontage

Bei den Arbeiten fallen unter 500 m3 Material an - diese Menge fällt daher unter die Kleinmengenregelung. Das Material wird den voestalpine -internen Richtlinien entsprechend verwertet / entsorgt. Die Dokumentation erfolgt mittels Baurestmassennachweisformularen durch die Projektverantwortlichen. Aufgrund der Kleinmengenregelung ist kein gesondertes Entsorgungskonzept zu erstellen.

BETRIEB

Die bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten anfallenden Altöle werden einer externen Entsorgung zugeführt.

Im Falle eines Batterietausches werden die zu entsorgenden Batterien einer externen Entsorgung zugeführt.

# ARBEITNEHMER:InnenSCHUTZ  /  SICHERHEIT

## Arbeitnehmer:innenschutz

Belichtung:

Nicht relevant.

Beleuchtung:

Ausführung gemäß den derzeit geltenden ÖVE-Vorschriften Beleuchtungsstärken gemäß ÖNORM EN 12464-1 Licht und Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1

Sicherheitsbeleuchtung:

Nicht relevant.

Orientierungshilfe:

Nicht relevant.

Heizung:

Nicht relevant.

Lüftung:

Nicht relevant.

Lärmschutzmaßnahmen:

Nicht relevant.

Sanitäranlagen

Nicht relevant.

Absturzsicherung

Container werden nicht begehbar ausgeführt.

Elektromagnetische Felder:

Elektromagnetische Felder, falls vorhanden, werden durch den Hersteller bekannt gegeben und Gefahrenstellen entsprechend gekennzeichnet.

## Maschinen-/Anlagensicherheit

Teilmaschinen oder Komponenten, welche in den Geltungsbereich der MSV2010 bzw. Verordnung über Maschinen EU2023/3210 fallen, werde mit entsprechenden Einbau- oder Konformitätserklärungen durch die Lieferanten in Verkehr gebracht.

Da es sich bei den Batteriespeichern im Gesamten um keine Maschine im Geltungsbereich der MSV2010 handelt wird keine Gesamtkonformität erstellt.

## Explosionsschutz

Nicht relevant.

## Stellungnahme zu Abschnitt 8a der GewO i.d.g.F.

Die in den gegenständlichen Unterlagen beschriebenen Änderungen fallen nicht in diesen Abschnitt.

## Beurteilung des Fluchtwegkonzeptes:

Nicht relevant, da im Außenbereich.

# IPPC-RELEVANTE  KRITERIEN  /  STAND  DER  TECHNIK

Alle Änderungsmaßnahmen und Erneuerungen des gegenständlichen Projektes werden nach dem Stand der Technik ausgeführt.

# ANHANG

## Pläne / Zeichnungen

11.1.1	Lageplan mit Kataster		SAP Nr.: 1078539

11.1.2	Einreichplan				SAP Nr.: 2368543_001

## Sicherheitsdatenblätter

11.2.1 	Trafoöl FR3

11.2.2	Schwefelhexafluorid

## Brandschutzkonzepte

11.3.1	Brandschutztechnische Betrachtung Rev.2

11.3.2	BVES e.V. – Sicherheitsleitfaden Lithium-Ionen-Großspeichersysteme;3. Auflage, 20.11.2025

11.3.3	Prüfbericht CN25KA18 01 von 03.03.2025 TÜV Reihnland

11.3.4	Prüfbericht CN25ZRM3 001 von 03.03.2025 TÜV Reihnland

11.3.5	AlphaCS-H20-DC-LC-EX-Fire Fighting Introdcution-V1.2-20250704

11.3.6	AlphaCS-H20-DC-LC-EX Brandschutzanweisung und Notfallmaßnahmen20250708

11.3.7	Löschwasserrückhaltungsberechnung

## Explosionsschutzkonzepte

Keine.

## Sonstiges

11.5.1 	Technisches Datenblatt Südkabel N(2)XS2Y 30kV - N2XS2Y 30kV - NA2XS2Y 30kV

11.5.2	Schalltechnische Untersuchung: L6 SV 00.44 „Batteriespeicher“

11.5.3	Lärmberechnung  ESS

11.5.4	Lärm Test Report  ESS

11.5.5	PCS Schallmessungen

11.5.6	§40-Erklärung-Batteriespeicher BESS

11.5.7	Abschätzung Fassungsvermögen Ölwanne

11.5.8	Singleline-Diagramm

11.5.9	Datenblatt Batterie

11.5.10	Datenblatt Mittelspannungstrafo

11.5.11	Datenblatt Wechselrichter

11.5.12	Datenblatt Mittelspannungsschaltanlage